## Лист1
Сводные данные о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых обектов ООО "ОЭС"
за период январь-декабрь 2016 г.
Отчетный месяц | Отключаемый объект | Цель отключения | Потребитель | Отключение |  | Включение
|  |  |  | Дата и время |  | Дата и время
январь | ВЛ-0,4кВ "ул. освещение" ТП-56 | Сгорел счетчик | ул. освещение пос. Кременки | 16.01.2016 19-49 |  | 17.01.2016 15-13
февраль | ВЛ-0,4кВ "пер. Коммунаров" ТП-1 | обрыв 2х фаз из-за падения снега | население | 04.02.2016 | 08-07 | 04.02.2016 | 00-39
февраль | ЦП-ПС "Кременки" 220/110/6 яч.№507 | Замыкание на землю.Причина: пробой изолятора на ВЛ-6кВ оп.№66 | г.Новоульяновск ж/д частный сектор по ул.Труда,Ремесленная,Ветеранов,Совхозная,Садовая,Лесная,Карьерная,Полевая,Заречная,Комсомольская. Гаражи,ТП-Бобрович. | 16.02.2016 | 00-07 | 16.02.2016 | 00-45
февраль | ТП-58 ВЛ-0,4кВ | Обрыв ВЛ-0,4кВ вследствии ветра | пер. Полевой | 22.02.2016 | 22-56 | 22.02.2016 | 01-38
март | оборудование в ремонт не выводилось
апрель | Аварийное откл. яч.№507 ПС 220/110/6 "Кременки" | Возгорание РУ-6кВ в следствии короткого замыкания в ТП-57 ПАО "ГАЗПРОМ"(вводная КЛ-6кВ отсоединена) ,отгорание шлейфа на ВЛ-6кВ опора №41(устранено в 13ч.05м.) Вводная КЛ-6кВ с ВЛ-6кВ 507 фидер на ТП-57 присоединена в 13ч.35м. | ТП-57/ТП-19/ТП-"ГАРАЖИ"/ТП-ЗТП-23/ТП-41/ТП-КТП-58/ТП-КТП-30/ТП-КТП-31/ТП-КТП-32/ТП-КТП-33/ТП-БОРОВИЧ | 2016-04-03 | 11:00 | 2016-04-03 | 22:05
апрель | ПС 220/110/6 "КРЕМЕНКИ" яч.№507 ( не вводилась в работу после аварийного отключения) | Техническое обслуживание яч.№507 ПС "Кременки" после аварийного отключения | ТП-19 / ТП-"ГАРАЖИ" / ТП-ЗТП-23 /ТП-41 /ТП-КТП-58 / ТП-КТП-30 /ТП-КТП-31 / ТП-КТП-32 /ТП-КТП-33 /ТП-БОРОВИЧ . ТП-57 | 2016-04-03 | 13:30 | 2016-04-03 | 22:05
апрель | ВЛ-6кВ яч.337 ПС 220/110/6 "Кременки" | Откл яч.337 от ТО. Повреждения КЛ-6кВ яч.341 на балансе Цемзавода | ТП-19,ТП-21,ТП-1,ТП-5а,ТП-2,ТП-27,ТП-38,ТП-39,ТП-41,ТП-ФОК,ТП-16,ТП-8,ТП-56,ТП-Медведева,ТП-51,ТП-14,ТП-55,ТП-52,ТП-53,ТП-7. | 2016-04-26 | 17:09 | 2016-04-26 | 18:00
май | оборудование в ремонт не выводилось
июнь | оборудование в ремонт не выводилось
июль | ВЛ-6кВ яч.507 опора №137 | Пробой изолятора РЛНД | КТП-Гаражи, КТП-7, ЗТП-19, ЗТП-23, ТП-30, ТП-31, ТП-32, ТП-33, ТП-34, ЗТП-41, ГКТП-57, КТП-58, СУ-35 | 06.07.2016 | 08:53 | 06.07.2016 | 14:15
июль | ВЛ-6кВ яч.507 | замыкание фазы "А" на землю на ТП-19 (МУП "Жилсервис") | ТП (СУ-35), ТП-19, ТП-гаражи, ТП-57, ТП-23, ТП-41, ТП-58, ТП-30, ТП-31, ТП-32, ТП-33, ТП-34. | 07.07.2016 | 08:49 | 07.07.2016 | 10:45
июль | ВЛ-6кВ. Яч. 230 Ф-4 | Схлёст проводов фазы B и С в пролёте опор №19 и №20, в результате падения двух деревьев на ВЛ6кВ. Ф-7 | ЦРП№ 2; ТП№ 6, 12, 17, 25, 10, 13, 28, 15, 26-УЦЗ, ФОК | 09.07.2016 | 19:05 | 09.07.2016 | 21:02
июль | ВЛ-0,4кВ №4 | вырвано крепление с изолятором с опоры №401 с проводом, в результате порыва ветра | гаражи по ул. Карьерной | 09.07.2016 | 12:30 | 09.07.2016 | 13:25
июль | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-1 | Перехлест проводов. Отгорели два провода от опры №108 | Гаражи | 06.07.2016 | 18:20 | 06.07.2016 | 18:50
июль | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-8 | Возгарание жилого дома по ул. Портовая, д.9. | часный сектор: ул. Портовая, пер. Заводской | 06.07.2016 | 05:12 | 07.07.2016 | 05:22
июль | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-56 | при возгарании дома по ул. Кременская, д.61, ДЭМ отключил ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-56. | часный сектор: ул. Кременская, ул. Пушкина. | 04.07.2016 | 23:11 | 05.07.2016 | 00:30
июль | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-20 | в результате работ подрядной организацией по обрезке деревьев с применением АГП совершен обрыв ввода в дом №27 ул. Ульяновская | МКД ул. Ульяновская, ул Волжская. | 15.07.2016 | 16:10 | 15.07.2016 | 17:30
август | ВЛ-0,4кВ | Отгорание нулевой жилы ввода в дом | ул.Савхозная 18 | 2016-08-09 | 14:50 | 15:48 | 58 мин.
август | ВЛ-0,4кВ ТП№8 Ф-4 Улич. освещ. | На контакторе вкл. улич.освещ. отгорела гибкая проводимость | улич.освещ. Часть ул. Портовая, ул. Заводская | 2016-08-19 | 20:40 | 2016-08-19 | 21:45
август | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-7 | падение ветки дерева в пролете опор №205-206 | часный сектор | 2016-08-21 | 17:17 | 2016-08-21 | 17:41
август | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-55 | обрыв нулевого провода на вводе в дом в результате падении ветки дерева | часный сектор | 2016-08-21 | 17:47 | 2016-08-21 | 18:13
август | ВЛ-6кВ №4 от ЦРП-1 | в результате попадания молнии в ЛЭП 6кВ №7 в р-не ТП25 на опоре №44 разрушились изоляторы. На вводной кабельной вставке ТП-25 повредирась кабельная разделка | ТП-17, 12,6, 25, 10, 13, 28, 26, 15, ФОК | 2016-08-21 | 20:25 | 2016-08-21 | 23:45 без ВЛ-6кВ №7
август | ВЛ-6кВ №7 от ЦРП-2, ТП-25 | В результате попадания молнии в ЛЭП 6кВ №7 в р-не ТП25 на опоре №44 разрушились изоляторы. На вводной кабельной вставке ТП-25 повредирась кабельная разделка | ТП-25 | 2016-08-21 | 20:25 | 2016-08-22 | 11:00
август | ВЛ-6кВ №1 от ЦРП-1 | опора №80 ВЛ-6кВ №1 разрушение изолятора | ТП-1, 5а, 39, 38, 8, 16, 56, 55, 14, 51,52,53, ТП реч. Порт, ТП ИП Медведев | 2016-08-21 | 20:37 | 2016-08-22 | 1:10
август | ВЛ-6кВ №7 от ЦРП-2, ТП-25 | Попадание молнии в ЛЭП 6кВ №7 в р-не ТП-25 опора №44. Разрушение изолятора, повреждение кабельной разделки на вводной КЛ-6кВ ТП-25 | ТП-25 | 2016-08-21 | 20:25 | 2016-08-22 | 11:00
август | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-1 | Обрыв фазного провода ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-1 в пролёте опор №106-107, причина неизвестна | Автостоянка гаражи | 2016-08-27 | 16:09 | 2016-08-27 | 17:45
август | КЛ-0,4кВ №3,№5 ТП-10 | Затопление подвального помещения МЖД ул. Комсомольская д.10 | МЖД ул. Комсомольская д.10, маг-н Магнит | 2016-08-28 | 11:36 | 2016-08-28 | 20:20
сентябрь | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №7 | постороннее лицо при опиловке дерева ао ул. Приволжская, 51 | частный сектор | 2016-09-06 | 16:55 | 2016-09-06 | 18:00
сентябрь | РУ-0,4кВ Тп-27, ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-27 | повреждение вводного кабеля от опоры №418 на ООО "Партнер" | ул. Волжская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ул. Ленина | 2016-09-06 | 18:05 | 2016-09-06 | 19:30
сентябрь | ТП-10 Кл-0,4кВ №4 | КЗ в КЛ-0,4кВ №4 фаза "А" с нулевой жилой | ул. Ленина, 5/12 | 2016-09-12 | 17:15 | 2016-09-12 | 22:15
сентябрь | ВЛ-0,4кВ УО от ТП-13 | Падение ветки дерева | Улич. Освещ., ул. Мира | 2016-09-13 | 6:50 | 2016-09-13 | 7:40
сентябрь | ТП-5 РУ-6кВ | Высоковольтный предохранитель выпал из держателя | ул. Ульяновская, 10, 18, д/с АБВГДейка | 2016-09-19 | 6:50 | 2016-09-19 | 7:20
сентябрь | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-20 | наброс металлической цепи на ВЛ-0,4кВ | ул. Волжская, 27, 29, 31, ул. Ленина, 16 | 2016-09-22 | 7:35 | 2016-09-22 | 7:55
октябрь | ВЛ1-0,4кВ с ТП-1 | Обрыв 2х проводов ВЛ1-0,4кВ с ТП-1 | Столовая, гаражи, автостоянка, ДШИ актовый зал. | 2016-10-12 | 1:00 | 2016-10-12 | 4:00
октябрь | ВЛ-6кВ Опора №158 Ф-1 яч.337 | Отгорание провода фазы А, по причине схлёста | ТП-51,52,53 | 2016-10-21 | 9:04 | 2016-10-21 | 10:00
октябрь | КЛ-абонента в гараж. Обществе от ТП-5 | Возгорание в гараже | гараж в гаражном обществе ул. Волжская 36а | 2016-10-22 | 18:45 | 2016-10-22
октябрь | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-51 | обрыв провода | часн сектор | 2016-10-28 | 9:39 | 2016-10-28 | 11:50
октябрь | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-51 | обрыв ввода в дом | часн сектор | 2016-10-28 | 14:05 | 2016-10-28 | 14:43
ноябрь | ТП-10 ВА57 ф35 160А фидер:100 кв дом ул. Ленина 5/12 | Схлест проводов в результате падения металлического листа с крыши дома | фидер:100 кв дом ул. Ленина 5/12 | 2016-11-08 | 12:10 | 2016-11-08 | 12:33
ноябрь | опора №216 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-52 | поврежден контакт вводного провода. | часн. дом ул. Пушкина 43 | 2016-11-09 | 20:10 | 2016-11-09 | 20:57
ноябрь | ЗТП№13 РУ-0,4кВ | Перегорание плавкой вставки на РПС Улич.освещения | ул.Мира | 2016-11-10 | 18:10 | 2016-11-10 | 19:10
ноябрь | ВЛ-0,4кВ №7 от ЦРП-2 | отключена ВЛ-0,4кВ №7 от ЦРП-2 из за схлеста проводов в гаражном обществе | гаражи
ноябрь | ТП-1 РУ-0.4 кВ №1 | Вышел из строя рубильник | ул. Ремесленная д.7 | 2016-11-15 | 10:40 | 2016-11-15 | 11:10
ноябрь | ТП-27 РУ-0,4кВ РПС фид. ул. Советская д. 12 | Сгорела вставка плавкая вставка на фазе А КЛ на повреждении | ул. Советская д. 12 | 2016-11-20 | 21:30 | 2016-11-20 | 21:45
ноябрь | ТП-27 РУ-0,4кВ РПС фид. ул. Советская д. 12 | Сгорела вставка плавкая вставка на фазе А КЛ на повреждении | ул. Советская д. 12 | 2016-11-20 | 22.30 | 2016-11-20 | 23:00
ноябрь | ТП-27 РУ-0,4кВ РПС фид. ул. Советская д. 12 | Сгорела вставка плавкая вставка на фазе B,C. КЛ на повреждении | ул. Советская д. 12 | 2016-11-20 | 23.20 | 2016-11-20 | 4:00
ноябрь | ТП-1 РУ-0.4 кВ №1 | Вышел из строя рубильник | ул. Ремесленная д.7 | 2016-11-22 | 10:40 | 2016-11-15 | 11:10
ноябрь | Ф-6 яч.230 от ЦРП-2 | Предположительно повреждение на ЗТП-26 УЦЗ | ЗТП-6,12,17 | 2016-11-23 | 0:50 | 2016-11-23 | 3:55
ноябрь | ф-7 яч.230 от ЦРП-2 | Предположительно повреждение на ЗТП-26 УЦЗ | ЗТП-25,10,13,28,15,26 | 2016-11-23 | 0:50 | 2016-11-23 | 6:20
ноябрь | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП№4 | сгорела плавкая вставка РПС№1 в РУ-0,4кВ ТП-4 | МЖД ул. Ленгина 9, ул. Ленина д.11/18, ул. Волжская д.14 | 2016-11-24 | 16:55 | 2016-11-24 | 17:10
ноябрь | ТП-13 | Кабель от ВНП до тр-ра | ул. Мира 1, гаражи, ул. Освещение, пенсионный фонд, ул. Мира 3 | 2016-11-24 | 22:55 | 2016-11-25 | 05.00
декабрь | Вл-0,4кВ фид. Ул. Речная от ТП-39 | Большой провис проводов | Частный сектор по ул. Речной | 2016-12-07 | 23.58 | 2016-12-08 | 0:21
декабрь | ЦРП-2 РУ-6кВ Ф-7 | Замыкание на землю по фазе А.Повреждение выявлено на ЗТП-26 УЦЗ | ТП-10, 13, 15, 25, 26, 28, ФОК | 2016-12-08 | 21:53 | 2016-12-09 | 7:58
декабрь | ВЛ-0,4кВ от ТП-38 фид. Ульяновская 39, Октябрьская 6 | Протерлась изоляция на СИПе отгорели 2 фазы | Ульяновскя 39, Октябрьская6 | 2016-12-20 | 3:30 | 2016-12-20 | 6:00